РУКОВОДСТВО

ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Регулятор температуры твердотопливного котла

РТТК- 2

1. Описание работы

Регулятор температуры предназначен для управления работой вентилятора и насоса центрального отопления в твердотопливных котлах. Вентилятор работает с постоянной скоростью вращения, которая устанавливается на регуляторе исходя из опыта эксплуатации котла и типа топлива. Интенсивность вращения вентилятора устанавливается в диапазоне от 5% до 99%, с шагом 5%.

1. При достижении температуры теплоносителя в котле, заданной на регуляторе, вентилятор выключается. При снижении температуры на 3 ° С ниже установленной на регуляторе, вентилятор снова включается.

2. При достижении температуры в котле выше установленной на регуляторе включается режим и «Продув + Ожидание »(поэтапное недолговременное включения и выключения вентилятора). Продолжительность работы и простоя вентилятора в данном режиме устанавливаются пользователем.

3. При повышении температуры в котле до температуры включения насоса, регулятор включает насос центрального отопления. При снижении температуры котла на 5 ° С ниже установленной температуры насос останавливается. Температуру включений циркуляционного насоса, выставляет потребитель.

4. При уменьшении температуры в котле ниже 29 ° С, регулятор полностью прекратит работу вентилятора. В этом случае считается, что произошло затухание котла и дальнейшая работа вентилятора нецелесообразна. На цифровом индикаторе выводится "- -".

5. При перегреве котла ( температура + 95°С и более ) Загорается индикатор аварии, выключится вентилятор и включится звуковой сигнал тревоги, при этом  насос будет продолжать работать. После охлаждения котла ниже 95°С, регулятор перейдет в нормальный режим работы, погаснет индикатор аварии и отключится сигнал аварийной тревоги.

6. При неисправности датчика температуры регулятор исключает вентилятор, на индикаторе высвечивается "- -" и загорается «АВАРИЯ».

2. Меры безопасности

ВНИМАНИЕ! Запрещается эксплуатация котла и регулятора без заземления

1. Устанавливать регулятор температуры на котле должен квалифицированный специалист в соответствии с правил электробезопасности, руководств по эксплуатации регулятора и твердотопливного котла.

2. Не использовать регулятор за пределами диапазона рабочей температуры. Не допускать повреждения изоляции проводов. Запрещается погружать датчик в жидкости. При использовании предохранителя  другого номинала чем тот, что указан в технической документации . Не допускать   загрязнения регулятор а   в виде пыли и воздействия на него высоких температур.

3. Не использовать регулятор к котлам, не имеющих собственной защиты от перегрева  и превышения давление в системе.

4. Запрещается самостоятельно изменять конструкцию регулятора

5. Питание 220 Вольт должно быть без значительных импульсных и высокочастотных помех (помехи могут стать причиной сбоев работы микропроцессора, а соответственно и выхода котла на аварийный режим).

3. Индикаторы и кнопки управления настройками

| Выключатель | Включение / отключение напряжения питания 220 Вольт |
| --- | --- |
| АВАРИЯ | Индикатор аварии |
| ТЕМПЕРАТУРА | Индикатор програмирования температуры |
| КОТЕЛ | Индикатор включения котла |
| НАСОС | Индикатор включения насоса |
| ЧАС ПРОДУВА | Индикатор програмирования времени продува вентилятора |
| ЧАС ПРОСТОЯ | Индикатор програмирования времени простоя вентилятора |
| ОБОРОТЫ | Индикатор програмирования оборотов вентилятора |
|  | Кнопка перехода в режим програмирования и вибора параметра, какой необходимо изменить. Вибор подтверждается зажиганием светодиода возле выбраного параметра, одновременно на дисплее появляется его числовое значение. |
|  | Одновременное нажатие кнопок включает или выключает вентилятор. |
|  | Кнопка увеличение параметра при програмировании |
|  | Кнопка уменьшения параметра при програмировании |
|  | Цифровой индикатор в режиме работы показывает действуещее значение температуры в котле. В режиме програмирования – параметры, что задаются. |

4. Индикация на цифровом индикаторе при работе

Цифровой индикатор при работе регулятора температуры отражает текущую температуру котла в градусах Цельсия в диапазоне от 0 до 99.

Точка, после второго знака постоянно включается с частотой 1Гц.

В рабочем режиме индикаторы «Насос» и «Котел» отражают состояние работы циркуляционного насоса и вентилятора.

5.   Технические характеристики

| Наименование параметра | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1. Напряжение питания | Вольт | 220 ±10% |
| 2. Максимальная мощность потребления регулятора | Ват | 3 |
| 3. Диапазон температур внешней среды | °C | 0-40 |
| 4. Максимальная мощность циркуляционного насоса | Ват | 150 |
| 5. Максимальная мощность вентилятора | Ват | 150 |
| 6. Диапазон измерения температуры в котле | °C | 0-99 |
| 7. Диапазон настройки температур в котле | °C | 35-90 |
| 8. Гистерезис температур работы вентилятора | °C | 3 |
| 8. Гистерезис температур работы насоса | °C | 5 |
| 9.Точность измерения температуры | °C | ± 1 |
| 10. Вес | Кг | 0,7 |
| 11. Предохранитель | Ампер | 3 |

6. Параметры,  контролируемые регулятором

Для поддержания температуры в котле необходимо настроить следующие параметры:

1. Температуру котла (От 35 ° С до 90 ° С);

2. Интенсивность вращения вентилятора (от 5 до 99%.)

3. Температуру включения циркуляционного насоса (От 35 ° С до 80 ° С);

4. Время продува вентилятора (от 5 до 60 секунд)

5. Период простой вентилятора между продувами (от 1 до 10 минут).

7. Установка температуры котла

Температура котла - это температура теплоносителя на выходе из котла, при достиженни которой регулятор переведет работу вентилятора в циклический режим «Продув+ простой», то есть так начнется  поддержка температуру в котле.

чтобы установить   температуру котла    необходимо:

1)       кнопкой          регулятор перевести в режим программирования,   чтобы засветился  светодиод «Температура ° C» и «Котел»

2)       кнопками           и               выставить на цифровом индикаторе необходимую температуру котла в диапазоне от 35 ° С до 90 ° С;

через 5 секунд после окончания настройки, регулятор температуры автоматически перейдет в нормальный режим работы.

8. Установка интенсивности вращения вентилятора

1) кнопкой         регулятор перевести в режим программирования, чтобы   засветился индикатор «ОБОРОТЫ% ».

2) кнопками            и             выставить на цифровом индикаторе нужную   скорость  оборотов вентилятора в диапазоне (5 - 99)%, с дискретностью 5%.

Через 5 секунд после окончания настройки регулятор температуры автоматически перейдет в нормальный режим работы.

9. Установка температуры включения насоса

Для установления температуры при которой включится насос центрального отопления необходимо:

1) кнопкой              регулятор перевести в режим программирования,   чтобы засветился светодиодный индикатор «Температура ° C» и « НАСОС ».

2) кнопками          и                установить на цифровом индикаторе нужную температуру включения насос а в диапазоне от 35 ° С до 80 ° С.

Через 5 секунд после окончания настройки регулятор температуры автоматически перейдет в нормальный режим работы.

10. Установка времени работы в режиме «Продув»

Это функция, при которой регулятор температуры начинает осуществлять кратковременное включение вентилятора, если температура в котле достигла или более выставленной температуры на регуляторе. Это необходимо для удаления из камеры сгорания топочных газов.

Для установления времени работы вентилятора в режиме «Продув» необходимо:

1) кнопкой                  регулятор перевести в режим программирования,    чтобы засветился индикатор «ВРЕМЯ продул, СЕК».

3)   кнопками         и        выставить на цифровом индикаторе необходимую продолжительности работы вентилятора, в   диапазон и от 5 до 60 секунд.

Через 5 секунд, по истечении настройки, регулятор температуры автоматически перейдет в нормальный режим работы.

ВНИМАНИЕ! Слишком длительный продув может при вести к существенному превышению установленной температуры котла и его «закипания».

11. Установка времени простоя в режиме «Ожидание»

Для установления времени работы вентилятора в режиме «Ожидание» необходимо:

1) кнопкой                      регулятор перевести   в   режим программирования,   чтобы засветился индикатор   напротив «время простоя, Мин».

3) кнопками              и             спектакли ты на цифровом индикаторе нужен время простой в диапазоне от 1 к 10 минут.

Через 5 секунд, по истечении настройки, регулятор температуры автоматически перейдет в нормальный режим работы

12. Принудительная остановка и запуск вентилятора

принудительная остановка и последующий запуск вентилятора осуществляется одновременным   нажатием кнопок                   в   время   принудительной    остановки вентилятора цифровой   индикатор мигает. этот режим используется для загрузки топлива.

13. Предохранитель

Предохранитель  3 ампера, находится   внутри  корпуса регулятора. для его замены необходимо снять заднюю крышку корпуса.

ВНИМАНИЕ! перед заменой предохранителя необходимо отключить    регулятор температуры   от питания, вынув сетевую вилку питания регулятора с розетки 220 Вольт.

14. Контроль состояния регулятора

Во время эксплуатации и перед началом отопительного сезона необходимо проводить   периодическую очистку регулятора температуры от загрязнений. При контроле состояния обратить внимание   на: состояние проводов, крепление регулятора и датчика температуры, надежность заземления насоса и вентилятора.

15. Монтаж

ВНИМАНИЕ! Перед началом монтажа убедитесь, что сетевая вилка питания вынута из розетки 220 Вольт.

Монтаж регулятора температуры должен выполняться специалистом, который имеет соответствующую квалификацию. При монтаже следить за правильностью подключения кабелей которые идут от регулятора к вентилятору и циркуляционному насосу центрального отопления. Данные кабели имеют внутри три провода, два находятся под напряжением 220 Вольт, третий - провод заземления (провод заземления имеет двухцветную изоляцию, обычно он желто-зеленый). Неправильное подключение этих кабелей может привести не только к поломке регулятора, а и к поражению людей электрическим током.   Кабель идущий к вентилятору, заканчивается на конце роземом и предусматривает, что на вентиляторе также установлен соответствующий розем кабель, что идет к циркуляционному насосу, на конце заканчивается тремя проводами: два это провода по которым подается питание ~ 220 Вольт на насос, третий - провод заземления (желто-зеленый). В случае, если на приборе не предусматривается установление циркуляционного насоса, незадействованные концы кабеля, к которому он должен подключаться, необходимо  надежно заизолировать термостойкой лентой и закрепить в недоступном месте. Заземления регулятора температуры осуществляется через третий земляной контакт на сетевой вилке. Особенное  внимание и контроль уделить надежности и правильности подсоединения проводов, по которым заземляется корпус вентилятора и насоса .

При монтаже датчик температуры должен иметь надежный тепловой контакт с теплоносителем котла, с наименее возможной разницей температуры по плоскости контакта. Недостаточный тепловой контакт может быть причиной на только  неправильной работы регулятора, а и причиной выхода котла на аварийный режим (закипания теплоносителя), поэтому креплению датчика нужно уделять особое внимание. Монтаж регулятора температуры нужно проводить на предусмотренном месте корпуса котла где регулятор будет меньше всего подвергаться действиям горячих газов (дыма, копоти и т.п.), какие будут выходить из топки котла, например  во  время загрузки топлива. При работе котла максимальная температура окружающего воздуха вблизи корпуса регулятора не должна превышать 40 ° C.

ВНИМАНИЕ!   Специалисту,  который будет вводить в эксплуатацию котел обязательно необходимо определить какие минимальные обороты разрешено выставлять на регуляторе, при которых вентилятор не будет останавливаться либо не запускаться. Это связано с тем, что разные вентиляторы  имеют разные  минимальное напряжения старта и работы соответственно в зависимости от модели вентилятора который устанавливается на котле нужно сразу определиться с минимальными оборотами, что разрешается выставлять при настройке . С данной информацией обязательно  ознакомить ответственное лицо по обслуживанию котла.

16. Гарантийные обязательства

1. Срок эксплуатации регулятора температуры не менее 10 лет.

2. Гарантийный срок 18 месяцев с дня продажи, но не более 24 месяцев   с даты производства. Гарантийный ремонт выполняется производителем на протяжении 7 рабочих дней со дня получения регулятора, в отдельных случаях ремонт может быть продлен до 14 дней.

3. Право на гарантийное обслуживание теряется, а предприятие-изготовитель не несет ответственности, не гарантирует безотказную работу в случаях:

- несоблюдения правил монтажа, эксплуатации, обслуживание регулятора указанных этой инструкцией; механических, термических, повреждений регулятора, воздействия грозовых разрядов или изменений в конструкции регулятора   которые появились причиной его поломки монтаж и ремонт регулятора лицами, неимеющзих на это разрешения и квалификации; отсутствия заполненного контрольного талона Приложение 1, отсутствия штампа торговой организации о продаже.

6. В случае выявления дефектов, указанных в п.5, ремонт осуществляется за счет покупателя, о чем ему будет сообщено перед началом ремонта.

По вопросам эксплуатации регулятора а также гарантийного и послегарантийного обслуживания обращаться на предприятие изготовитель по адресу: 33018, г. Ровно, ул. Курчатова, 18ж, ООО "ТЕХМИК", techmics@ukr.net , тел. 068-568-28-02

17. Комплектность

1. Регулятор температуры РТТК- 2			1 шт.

- сетевой кабель, длина 1,2 м

- кабель подключения вентилятора, длина 1,8 м

- кабель подключения насоса, длина 1,8 м;

- датчик температуры с кабелем подключения, длина 0,7 м;

2. Руководство по эксплуатации (паспорт)	1 шт.

3. Упаковочная коробка					1 шт.

4. Кронштейн крепления					1 шт. (под заказ)

18. Схема електрическая

# Text boxes

Режим программирования

Кнопка “больше”

Сеть

220В

Кнопка  “меньше”

Насос

Датчик

температуры

Вентилятор

РТТК-2